МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

| - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.08.2023 |  | № 35 |  |
| с. Тымск |  |  |  |

Об утверждении программы организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения

на территории муниципального образования «Тымское  сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Тымское  сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Тымское  сельское поселение».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тымского сельского поселения                                                                  К.Ф. Важенин

- Утверждена

- постановлением администрации

- Тымского сельского поселения

- от   21.08.2023 №  35

- Приложение

Программа

организации и проведения противоаварийной тренировки на

объектах теплоснабжения на территории муниципального образования

«Тымское сельское поселение»

- Тема тренировки:

Прорыв трубопровода тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания МКУК «ТДЦ»  по ул. Кедровая, с. Тымск, Каргасокского района, Томской области протяженностью 11 п.м.

- Наименование объекта:

Трубопровод  тепловой сети  от котельной  «Центральная» до здания МКУК «ТДЦ»  по ул. Кедровая, с. Тымск, Каргасокского района, Томской области протяженностью 11 п.м.

Дата, время и место проведения:

21 августа 2023 года, 11-23, участок тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания МКУК «ТДЦ»  по ул. Кедровая, с. Тымск, Каргасокского района, Томской области протяженностью  7 п.м.

Условное время возникновения аварии: 11-23ч.

- Условное время для ликвидации аварии 2 часа.

- Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  К.Ф. Важенин, глава Тымского сельского поселения,  при участии М.А. Клюжевой  - директор МУП «ЖКХ Тымское».

- Участники тренировки и посредники.

| Рабочее место | ФИО участника | ФИО посредника |
| --- | --- | --- |
| Энергетик МУП «ЖКХ Тымское» | М.Г. Грузных | С.А. Эльшайдт |
| Слесарь котельной «Центральная» | А.В. Артюшенко |  |
| Мастер котельной «Центральная» | А.Н. Эльшайдт | П.А. Рааб |
| Машинист котельных установок | Д.А. Савенко |  |

- Порядок пользования связью:

- Устно, по каналам внутрипоселковой телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка».

- Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала - выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по телефону диспетчером, вводные даются устно.

- Цель тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала участка тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания МКУК «ТДЦ»  по ул. Кедровая, с. Тымск, Каргасокского района, Томской области протяженностью 7 п.м

- Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети выдерживается близким к заданному мастером.

- Возникновение аварии, ее развитие и ликвидация.

В 11 ч. 02 мин. на участке в котельной по ул. Кедровая, 3а  зафиксировано резкое увеличение расхода подпитки тепловой сети.

Машинист котельных установок сообщает об этом мастеру котельной «Центральная»  и принимает меры для стабилизации гидравлического режима в наружной тепловой сети, включив дополнительные подпиточные насосы, снижает давление после сетевых насосов до минимального возможного (по согласованию с энергетиком МУП «ЖКХ Тымское»).

Мастер котельной  ставит в известность об этом директора МУП «ЖКХ Тымское».

Слесарь котельной обнаруживает место прорыва на теплотрассе, организует осмотр  тепловых сетей оперативно-ремонтным персоналом участка. При обнаружении прорыва на участке  тепловой сети от котельной  «Центральная» до здания МКУК «ТДЦ» по ул. Кедровая, с. Тымск, Каргасокского района, Томской области протяженностью 11 п.м. локализует место прорыва закрытием отключающей запорной арматуры. Сообщает об отключении мастеру котельной.     Мастер котельной  передает телефонограмму директору МУП «ЖКХ Тымское»  и потребителям тепловой энергии об аварийном отключении подачи теплоносителя на соответствующие объекты и принятии мер по предотвращению размораживания внутренних систем отопления.

Мастер котельной организует и ликвидирует прорыв тепловой сети в течение нормативного времени, после ликвидации аварии подключает участок тепловой сети к системе теплоснабжения, предварительно предупредив об этом машиниста  и мастера котельной.

После заполнения отключенного участка тепловой сети, директор МУП «ЖКХ Тымское»  дает указание мастеру котельной телефонограммой оповестить потребителей о подаче теплоносителя во внутренние системы отопления.

Машинист котельной по указанию мастера принимает меры по восстановлению гидравлического режима в наружных тепловых сетях.

В процессе возникновения, обнаружения и ликвидации аварии мастер постоянно докладывает обстановку директору и энергетику МУП «ЖКХ Тымское».

- Оценка действий участников и самой тренировки в целом.

Оценка действий  мастера котельной, машиниста котельных установок,  слесаря котельной  выполняется в соответствии с протоколом.

- По результатам оценки противоаварийной тренировки составляется протокол контрольной противоаварийной тренировки (приложение №1 к программе).

Приложение №1

к программе организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах

теплоснабжения на территории муниципального образования

«Тымское сельское поселение»

СОГЛАСОВАНО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Администрация Тымского                                                                 директор МУП «ЖКХ Тымское»

Сельского поселения

_____________                                                                                        _______________

«_____»______________2023 г.                                                          «______»______________2023 г.

ПРОТОКОЛ

контрольной противоаварийной тренировки

- Тема противоаварийной тренировки:

Прорыв трубопровода тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания МКУК «ТДЦ»  по ул. Кедровая, с. Тымск, Каргасокского района, Томской области протяженностью 11 п.м.

- Наименование объекта:

Трубопровод  тепловой сети  от котельной  «Центральная» до здания МКУК «ТДЦ» по ул. Кедровая, с. Тымск, Каргасокского района, Томской области протяженностью 7 п.м.

Дата проведения противоаварийной тренировки:

21 августа 2023 года.

- Место проведения противоаварийной тренировки:

участок тепловой сети от  котельной  «Центральная» до здания МКУК «ТДЦ» по ул. Кедровая, с. Тымск, Каргасокского района, Томской области протяженностью 7 п.м.

Метод проведения противоаварийной тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  К.Ф. Важенин, глава Тымского сельского поселения,  при участии М.А. Клюжевой  - директор МУП «ЖКХ Тымское».

- Участники противоаварийной тренировки:

| Энергетик МУП «ЖКХ Тымское» | М.Г. Грузных |
| --- | --- |
| Слесарь котельной «Центральная» | А.В. Артюшенко |
| Мастер котельной «Центральная» | А.Н. Эльшайдт |
| Машинист котельных установок | Д.А. Савенко |

- Посредники:

| Старший машинист ДВС | С.А. Эльшайдт |
| --- | --- |
| машинист ДВС | П.А. Рааб |

- Контролирующие лица:

М.А. Слепынина, специалист 1 категории Администрации Тымского сельского поселения

Э.К. Черноволенко, директор МКУК «ТДЦ».

- Оценка: удовлетворительно/неудовлетворительно

- Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

По ведению участниками оперативных переговоров: недостаточно четкое формулирование вопросов и ответов при переговорах по локализации аварии.

По организации проведения противоаварийной тренировки:

Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки:

- Подписи сторон:

Руководитель противоаварийной тренировки:

Глава администрации  Тымского сельского поселения

__________________________ К.Ф. Важенин

Директор МУП «ЖКХ Тымское» ________________М.А. Клюжева

Участники противоаварийной тренировки:

Энергетик МУП «ЖКХ Тымское»_______________________ М.Г. Грузных

Слесарь котельной «Центральная»___________________________А.В. Артюшенко

Мастер котельной «Центральная»____________________________ А.Н. Эльшайдт

Контролирующие лица:

специалист 1 категории

Администрации Тымского сельского поселения _____________М.А. Слепынина

директор МКУК «ТДЦ»._________________________  Э.К. Черноволенко